## Anvendelse:

Nærværende tekst stilles til rådighed for arkitekter/ingeniører til inspiration og hjælp I forbindelse med udarbejdelse af udbudstekster og –beskrivelser, hvor Rockfon produkter ønskes anvendt. Teksten er udarbejdet med det formål, at den kan indgå i udbud hvor produkt- og producentnavne ikke må fremgå.

Strukturen i beskrivelsen følger BIPS 1.000 beskrivelsesparadigme, på bygningsdelsniveau, og skal ses som en bruttoliste ift. omfang som kan inkluderes i bygningsdelsbeskrivelsen. Brugeren kan frit kopiere og modificere i tekst og omfang, for at tilpasse teksten til det aktuelle behov. Brugen af tegnene ’<’ og ’>’ i teksten angiver, at brugeren skal vurdere teksten skrevet indenfor tegnene, og tilpasse denne til det aktuelle projekt. Det skal noteres, at en oplistning indenfor disse tegn adskilt at skråstreger ( / ) angiver de aktuelle muligheder for valg i den pågældende situation.

Noter venligst, at al tekst og data indeholdt i denne udbudsbeskrivelse stilles til rådighed uden nogen form for ansvar fra Rockfon´s side. Teksten skal ses som vejledning og inspiration, og skal tilpasses og kvalitetssikres ift. det konkrete projekt, samt tilpasses den aktuelle lovgivning på området.

## 4.0		Direkte oplimet stenuldsloft 40 mm i skjult B system

4.1		Orientering
		Bips B2.350 basisbeskrivelse – lofter.
		Er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet.
		Gældende udgave jf. BSB pkt. 1.4.1.

4.2		Omfang
		Levering og montering af fastmonteret systemloft af stenuld.

- inkl. afslutning mod øvrige bygningsdele
		- Inkl. udskæringer i loft til installationer m.v.

Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet

Følgende leveres, men monteres under andet arbejde

Følgende leveres og monteres under andet arbejde

- Ventilationsarmaturer

- Sprinklere

- Brandmeldere og varslingshøjtalere

- Belysningsarmaturer og pir-følere

4.3		Lokalisering

Der henvises generelt til loftplaner iht. dokumentliste.

4.4		Tegningshenvisning

Loftplaner:

Bygningsdelstegninger:

Detailtegninger:

4.5	Koordinering
Der skal koordineres med arbejder, som i henhold til tidsplanen ligger forud for, samtidig med og efter arbejdet. I øvrigt henvises der til indhold i møderækken nævnt under pkt. Kvalitetsstyring i BSB, der skal koordineres med installationsfag omkring installationsemner i lofter jf. pkt. Udførelse.

4.6		Tilstødende bygningsdele

4.7	Projektering
Denne entreprise skal i samråd med den valgte loftleverandør, eller tilsvarende, definere og mængdeberegne fastgørelsesmidler til fastgørelse af lofterne. Optælling af huller i varierende størrelse til montering af lamper og andre installationsgenstande i loft påhviler denne entreprise.

4.8	Undersøgelser

Før igangsætning af lofter, skal entreprenøren kontrollere, at forudsætningerne for konditionsmæssig udførelse er til stede, hvis dette ikke er tilfældet skal der straks rettes henvendelse til byggeledelsen.

4.9	Materialer og produkter

Loftet skal opfylde følgende klassifikationer:

Stenuldsplade B <600x600x40 mm> / <1200x600x40 mm> oplimet i skjult system.

Alle loftplader skal bestå af 40 mm stenuldsplader med malede kanter. Overfladen skal bestå af malet glasfleece og bagsiden skal være dækket af en fleece.  
Stenulden skal indeholde genanvendte materialer, samt vedvarende naturmateriale og skal kunne indgå i en etableret upcycling genanvendelsesordning og kan genbruges

100 %.
Skårne og tildannede kanter skal genforsegles med egnet kantfarve.

Nærmeste NCS-farve: NCS S-0500-N.
L-værdi: Ekstra-hvid overflade L-værdi skal mindst være 94,5 i henhold til ISO 7724, bedømt på en skala fra 1 til 100, hvor 1 er sort og 100 er hvid.

Glans: Minimum helmat 0,8 % ved 85° vinkel. I henhold til ISO 2813 Skal kunne klare kritisk sidelys. 
Lysrefleksion: Minimum 87 %.

Lysdiffusion:  Større end eller lig med 99 %.

Brandklasse: A1 i henhold til ISO EN 13501-1.

Hygiejne: Der må ikke være grobund for mikroorganismer.

Skuremodstandsdygtighed: Loftspladen skal være klassificeret minimum som klasse 4 i henhold til EN 12720:2009+A1:2013 bedømt på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er bedst.

Overflade: Skal være antistatisk, så støv og snavs minimeres.

Lydabsorption αP ved konstruktionshøjde på 40mm målt iht. ISO 354 bør overholde flg. Krav: 125Hz=0,20 / 250Hz=0,70 / 500Hz=1,00 / 1000Hz=1,00 / 2000Hz=1,00 / 4000Hz=1,00. ISO klasse A med αW=1,0 / NRC=1,00

Miljø: Loftspladerne skal være certificeret med Cradle to Cradle Silver, samt

Dansk Indeklimamærke og indgå i Nordic Swan Ecolabel

Skal kunne genanvendes 100 %. og indgå i en cirkulær forløb.

Bæredygtighed: EPD (Environmental Product Declaration) skal være tredje-part verificeret efter ISO 14025

Indeklima: Loftspladen skal være klassificeret som minimum klasse E1 i overensstemmelse med EN 13964 (EN 717-1) og skal have en lav frigivelse af VOC’er.

Materiale Sundhed: Loftspladerne være afstemt i henhold til REACH for at sikre imod særligt problematiske stoffer (SVHC). Loftspladerne skal overholde EU’s regulering for sikker fiber og have en EUCEB-certificering.

Montagesystem:

Direkte limet fast system B Adhesive med vandbaseret lim i henhold til systembeskrivelse.

Limen skal påføres under temperaturforhold over 10° og under 30° C. Den relative luftfugtighed RF må max. være 80%

Kantprofil:
Profilerede lister eller J-profiler er særligt egnede til dette system.

Nedbøjning:
Loftplader skal være formstabile selv ved en luftfugtighed på op til 100 % RH og skal kunne installeres ved alle temperaturer mellem 0° og 40° C. Akklimatisering er ikke nødvendig.

Det skal sikres, at loftplader og system ikke nedbøjer ved lysarmaturer og andre installationer.

4.10	Udførelse
Loftplader og system monteres efter anvisningerne i leverandørens systembeskrivelse.

Ved montering af plader skal der anvendes Nitril PU-handsker, som holdes rene.

Forstærkninger:
Pladerne må ikke udsættes for belastning. Armaturer skal installeres direkte i bagvedliggende konstruktion.
Ophængning:

Udskæringer:
Efter nærmere anvisning fra respektive entreprenører udskærer entreprenøren til installationer m.v. i loftet.

Nedtagning og genmontering:

Plader monteret i Rockfon System B Adhesive er ikke demonterbare og må ikke genmonteres.

Overflader:
Det færdige loft skal fremstå som en ensartet helhed, i vater og med rette fuger samt uden snavs og fedtmærker. Synlige overflader og bygningsdele skal fremstå håndværksmæssigt korrekt.

4.11		Mål og tolerancer

4.12		Prøver

4.13		Arbejdsmilbsjø
		Der henvises til BSB’s pkt. X. og X. samt PSS pkt. X. X.

4.14	Kontrol
Entreprenøren foretager løbende kontrol i henhold til aftale med rådgiver og det aftalte kvalitetssikringssystem.

4.15	D&V-dokumentation
Der skal afleveres D&V-dokumentation på:

- Samtlige dele i loftsystemet.

- Dokumentationen skal overholde krav anført i byggesagsbeskrivelsen pkt. X.X.X samt afleveres i omfang jf. byggesagsbeskrivelsen pkt. X.X.X

4.16		Planlægning
		Der henvises til møderække nævnt under pkt. 7 Kvalitetsstyring i BSB.