## Anvendelse:

Nærværende tekst stilles til rådighed for arkitekter/ingeniører til inspiration og hjælp I forbindelse med udarbejdelse af udbudstekster og –beskrivelser, hvor Rockfon produkter ønskes anvendt. Teksten er udarbejdet med det formål, at den kan indgå i udbud hvor produkt- og producentnavne ikke må fremgå.

Strukturen i beskrivelsen følger BIPS 1.000 beskrivelsesparadigme, på bygningsdelsniveau, og skal ses som en bruttoliste ift. omfang som kan inkluderes i bygningsdelsbeskrivelsen. Brugeren kan frit kopiere og modificere i tekst og omfang, for at tilpasse teksten til det aktuelle behov. Brugen af tegnene ’<’ og ’>’ i teksten angiver, at brugeren skal vurdere teksten skrevet indenfor tegnene, og tilpasse denne til det aktuelle projekt. Det skal noteres, at en oplistning indenfor disse tegn adskilt at skråstreger ( / ) angiver de aktuelle muligheder for valg i den pågældende situation.

Noter venligst, at al tekst og data indeholdt i denne udbudsbeskrivelse stilles til rådighed uden nogen form for ansvar fra Rockfon´s side. Teksten skal ses som vejledning og inspiration, og skal tilpasses og kvalitetssikres ift. det konkrete projekt, samt tilpasses den aktuelle lovgivning på området.

4.0		Nedhængt rammeløs stenulds Baffel

4.1		Orientering
		Bips B2.350 basisbeskrivelse – lofter/Baffler.
		Er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet.
		Gældende udgave jf. BSB pkt. 1.4.1.

4.2		Omfang
		Levering og montering af nedhængt stenulds Baffel.

- inkl. afslutning mod øvrige bygningsdele
		- Inkl. udskæringer i loft til installationer m.v.

Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet

Følgende leveres, men monteres under andet arbejde

Følgende leveres og monteres under andet arbejde

- Ventilationsarmaturer

- Sprinklere

- Brandmeldere og varslingshøjtalere

- Belysningsarmaturer og pir-følere

4.3		Lokalisering

Der henvises generelt til loftplader iht. dokumentliste.

4.4		Tegningshenvisning

Loftplaner:

Bygningsdelstegninger:

Detailtegninger:

4.5	Koordinering
Der skal koordineres med arbejder, som i henhold til tidsplanen ligger forud for, samtidig med og efter arbejdet. I øvrigt henvises der til indhold i møderækken nævnt under pkt. Kvalitetsstyring i BSB, der skal koordineres med installationsfag omkring installationsemner i lofter jf. pkt. Udførelse.

4.6		Tilstødende bygningsdele

4.7	Projektering
Denne entreprise skal i samråd med den valgte loftleverandør, eller tilsvarende, definere og mængdeberegne alle komponenter og fastgørelsesmidler til sammenføjning, udførelse af nedstropning og fastgørelse af Bafflerne.

4.8	Undersøgelser

Før igangsætning af lofter, skal entreprenøren kontrollere, at forudsætningerne for konditionsmæssig udførelse er til stede, hvis dette ikke er tilfældet skal der straks rettes henvendelse til byggeledelsen.

4.9	Materialer og produkter

Baflerne skal opfylde følgende klassifikationer:

Rammeløs stenulds Baffel 1200x600x50 mm

Forstærkede, malede kanter – forsider skal bestå af helmat, glat og ekstra hvid malet fleece. Ophængningsbeslag er integreret i Bafflerne.
Stenulden skal indeholde genanvendte materialer, samt vedvarende naturmateriale og skal kunne indgå i en etableret upcycling genanvendelsesordning og kan genbruges

100 %.

Nærmeste NCS-farve: NCS S-0500-N.
Lysrefleksion: Minimum 79 %.

Brandklasse: A1 i henhold til ISO EN 13501-1.

Hygiejne: Der må ikke være grobund for mikroorganismer.

Rengøring: Støvsugning.

Lydabsorption Aeq (m2/enhed) ved rækkeafstand på 83 cm målt iht. ISO 354 kan overholde flg. Krav: 125Hz=0,26 / 250Hz=0,36 / 500Hz=0,71 / 1000Hz=0,80 / 2000Hz=0,76 / 4000Hz=073 målt ved enkelt Baffel.

Ophængningssystem:

1200x600x50 mm Baffel nedhænges i et justerbart metalwirekit, som fastgøres til etageadskillelsen eller under et eksisterende T24 skinnesystem. 2stk. ophængningsbeslag er forhåndsmonteret i Baflen.

Nedbøjning:
Stenulds Baffel skal være formstabile selv ved en luftfugtighed på op til 100 % RH og skal kunne installeres ved alle temperaturer mellem 0° og 40° C. Rockfon Contour må ikke anvendes udendørs eller i svømmehaller.

Miljø: Loftspladerne skal være certificeret med Cradle to Cradle Silver, samt

Dansk Indeklimamærke og indgå i Nordic Swan Ecolabel

Skal kunne genanvendes 100 %. og indgå i en cirkulær forløb.

Bæredygtighed: EPD (Environmental Product Declaration) skal være tredje-part verificeret efter ISO 14025

4.10		Udførelse
		Bafflerne inkl. system monteres efter anvisningerne i leverandørens systembeskrivelse.

Ved montering af plader skal der anvendes Nitril PU-handsker, som holdes rene.

4.11		Mål og tolerancer
		Kantskinne: ±3 mm på 2 m retholt. Der henvises til ARB’s pkt. X.X.X.

4.12		Prøver

4.13		Arbejdsmiljø
		Der henvises til BSB’s pkt. X. og X. samt PSS.

4.14	Kontrol
Entreprenøren foretager løbende kontrol i henhold til aftale med rådgiver og det aftalte kvalitetssikringssystem.

4.15	D&V-dokumentation
Der skal afleveres D&V-dokumentation på:

- Samtlige dele fra systemet og Baflen.

- Dokumentationen skal overholde krav anført i byggesagsbeskrivelsen pkt. X.X.X. samt afleveres i omfang jf. byggesagsbeskrivelsen pkt. X.X.

4.16		Planlægning
		Der henvises til møderække nævnt under pkt. X. Kvalitetsstyring i BSB.